- 采购内容及要求

一、货物清单

| 产 品 名 称 | 计量单位 | 数 量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合氯化铝（液体） | 吨 | 约1078 | 91.2万元 |
| 以上数量为年度采购量为预估量，以实际供货量结算。 |  |  |  |

二、产品验收及质量、技术要求

1.中标人供应的生活饮用水用聚合氯化铝（液体）产品应达到国家GB15892-2009的检测及验收标准。

2.运输车辆须为专用车辆，即仅用于运输自来水用聚合氯化铝（液体），中标人的运输车辆须具备办理衢州市区内运输通行证各项功能资料，例如车辆行驶证及保险复印件，驾驶员驾驶证复印件，GPS定位装置证明，转弯蜂鸣装置证明；车辆两侧加装安全防护设施等。

3.供货期内，中标人每三个月须向采购人提供一份第三方检测机构的全检报告。

产品主要指标如下表所示：

| 指标名称 | 指标（液体） |
| --- | --- |
| 氧化铝（Al2O3）的质量分数/% ≥ | 10.0 |
| 盐基度/% | 40.0-90.0 |
| 密度（20℃）/（g/cm3） ≥ | 1.12 |
| 不溶物的质量分数/% ≤ | 0.2 |
| pH值（10g/L水溶液） | 3.5-5.0 |
| 砷（As）的质量分数/% ≤ | 0.0002 |
| 铅（Pb）的质量分数/% ≤ | 0.001 |
| 镉（Cd）的质量分数/% ≤ | 0.0002 |
| 汞（Hg）的质量分数/% ≤ | 0.00001 |
| 六价铬（Cr6+）的质量分数 ≤ | 0.0005 |
| 注：表中液体产品所列As、Pb、Cd、Hg、Cr6+、不溶物指标均按Al2O3 10%计算，Al2O3≥10%时，应按实际含量折算成Al2O3 10%产品比例计算各项杂质指标。 |  |

三、供货周期、要求及地点

1.供货期限：自合同签订之日起12个月。

2.每车产品附产合格证及检测报告。

3.交货方式及地点：中标人接到采购人通知后三天内将货物送至浙江衢州水业集团自来水厂。

四、到货采样程序及检验

1.采样

聚合氯化铝（液体）到货后，采购人、中标人依照国家标准共同从槽罐车上层、中层、下层三处分别取样并充分混合；将混合样品装入三只存样瓶中，每瓶的样品量不低于500mL，采购人、中标人共同签字，对三个样品编号做密封处理。

2.检验

第一份样品经采购人检测，如果不合格，采购人将立即告知中标人；如中标人有异议，则采购人、中标人一同将剩余密封样品送至省级及以上有资质的第三方检测机构进行检测，此结果作为最终结论，如合格，则检测费用由采购人承担；如不合格，则采购人依照第三方的检测结果对中标人进行处罚，检测费用由中标人承担。

五、付款方式

1.按批次结算。采购人根据中标人实际供货量及验收结论，在十五个工作日内将本批次货款汇入中标人指定账户。

2.中标人需提供相应货款的增值税发票。